## 事例
序号 | 工作任务 | 作业类别 | 作业岗位 | 任务描述 | 资源准备 | 作业区域 | 潜在危险 | 防范措施 | 示例图片编号
1 | 高、低压加热器检修 | 维护 | 汽机维护工 | 高、低压加热器检修 |  | 汽机房 | 蒸汽、热水未可靠隔断，造成工作人员烫伤、呼吸道灼伤。 | 和加热器连接的所有管道、阀门应设置可靠隔断，挂牌上锁；长期检修和阀门关闭不严应加装堵板。 | 高、低压加热器检修.jpg
[7 empty] | 内部汽水冲出以及人孔门盖板飞出，造成烫伤和砸伤。 | 打开放水门和放空气门确认热交换器内的蒸汽和水排尽且就地压力表到零；松开人孔门法兰螺栓时应侧面站立并且周围无障碍物。
[7 empty] | 受限空间内作业可能造成人员中暑、窒息等。 | 应打开所有人孔门通风。超过40℃不得进入。应填写受限空间作业登记表，人孔门处应设置2名监护人，随时与内部人员联系。根据身体条件轮流休息。工作结束前必须清点人数。
[7 empty] | 临时电源漏电，造成人员触电。 | 使用12V行灯；检查电源盘在检验合格期内，漏电保护器完好；线缆无破损，进入人孔门处应加橡皮绝缘垫。
[7 empty] | 用大锤敲击可能造成周边人员受伤。 | 检查大锤锤头无松动，不得戴手套抡大锤；非操作人员应站在操作人员侧面。
2 | 高压蒸汽管道投运 | 运行 | 集控运行 | 高压蒸汽管道投运 |  | 汽机房、锅炉房 | 投运系统的阀门相关工作未终结，一经开启，可能造成另一工作地点人员烫伤。 | 应检查投运系统阀门相关检修工作已终结。 | 高压蒸汽管道投运.jpg
[7 empty] | 操作位置较高或高处作业，可能造成踏空摔伤或高空坠落。 | 操作时注意脚下；应检查检修平台或脚手架牢固可靠，使用合格双挂钩安全带，高挂低用。
[7 empty] | 系统疏水、升压速度过快导致管道、阀门爆裂，可能造成烫伤和物体打击伤害。 | 系统疏水、充压应缓慢进行；应站在阀门的侧面操作阀门。
[7 empty] | 不注意观察周围环境，危险时未及时撤离，造成人身伤害。 | 与监盘人员保持联络畅通，相互提醒安全注意事项，发现现场声音、振动、表计等异常，立即撤离至安全地带。
3 | 高温高压汽水管道阀门检修 | 检修 | 机、炉维护工 | 高温高压汽水管道阀门检修 |  | 汽机房、锅炉房 | 阀门进、出口管道仍积存有蒸汽或热水，造成解体阀门时汽、水冲出造成烫伤。 | 检查检修阀门连接的系统应可靠隔断；放水泄压后关闭放水门、确认管道压力到零；解体阀门时站在合适位置。 | 高温高压汽水管道阀门检修.jpg
[7 empty] | 高处作业可能造成高空坠落。 | 应检查检修平台或脚手架牢固可靠，使用合格双挂钩安全带，高挂低用。
[7 empty] | 手动葫芦、吊索、吊具失效以及对吊物捆扎不牢导致吊物脱落，造成砸伤。 | 使用前检查手拉葫芦、吊具索具外观良好；吊物脱离接触面后应检查吊点重心、确保吊物平衡，确认吊物扎牢后再继续起吊或平移；吊装物下部禁止站人。
[7 empty] | 放松阀门弹簧时造成弹簧弹出伤人或在安装阀门螺丝时用手指伸入螺丝孔内触摸，造成手指轧伤。 | 应根据阀门构造选用专用工具均衡放松弹簧；安装阀门的螺丝时，应用铜棒校正螺丝孔。
[7 empty] | 电动工具、临时电源漏电可能造成触电。 | 检查研磨机、临时电源在检验合格期内、漏电保护器完好，手持式研磨机的电缆中间无接头。